## Grijanje
Redni broj | Opis stavke | Jed.mjere | Količina | Cijena bez PDV-a | Iznos bez PDV-a
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | (4X5)
D | DEMONTAŽNI RADOVI
D1. | Pražnjenje postojećeg sustava grijanja | paušal
D2. | Demontaža postojećeg toplovodnog kotla, demontaža elektroinstalacije, demontaža postojeće armature, plinskog gorionika, rezanje spojnih cjevovoda, sortiranje ispravne opreme i armature uz suglasnost investitora i nadzornog inženjera, transport neupotrebljivog na gradski deponij | paušal
D3. | Čišćenje prostorije postojeće kotlovnice nakon završne demontaže | paušal
K | KOTLOVNICA
K1. | Kondenzacijski kompaktni kotao za loženje plinom, izrađen i ispitan prema DIN EN 279, 437, 483, 677, za zatvoreni sustav grijanja s temperaturom polaznog voda do 80°C prema DIN 4751.
Gorivo: plin prema DVGW radni list G 250
- nazivna toplinska snaga 156 kW
- moduliranje snage 17 - 100%
- količina kondenzata 40/30°C 20 lit
- dimenzije: duljina: 1355 mm širina: 600 mm visina: 1300 mm
- težina 271 kg
- svijetli otvor dimovodne cijevi 160 mm
- priključak kondenzata 25 mm
- priključak polaz/povrat 2"
Opseg isporuke:
- kompakt cijeli uređaj
| kao tip MGK-170, "WOLF" ili jednakovrijedan | komplet | 1
K2. | Neutralizator kondenzata za ponuđeni kotao pod brojem K1 | komplet | 1
K3. | Pribor za prihvat i transport kondenzata | komplet | 1
K4. | Upravljački modul s kontinuiranom temperaturom vode u kotlu i:
- vođenje temperature polaznog voda prema vanjskoj temperaturi
- reglulacija pripreme sanitarne tople vode
- uključivo sve potrebne senzore, kao i elektronski senzor sanitarne tople vode
| Tip: upravljački modul BM i mješajući modul, kao tip MM "WOLF" ili jednakovrijedno | komplet | 1
K5. | Graničnik maksimalnog tlaka;regulirajući sigurnosni graničnik tlaka (1,2 - 6 bara), manometar, razdjelna cijev zaporni ventil s kapicom, ispusni ventil | komplet | 1
K6. | Troputi elektromotorni mješajući ventil NO 50 | komplet | 1
K7. | Hidraulička skretnica uključivo potrebne priključke, izolaciju i spojni materijal , kao tip HW 120 Maring ili jednakovrijedno
| - ukupni protok 8 m3/h - priključak NO 50 | komplet | 1
K8. | Mjerilo toplinske energije, komplet sa potrebnom opremom za ugradnju
| - ukupni protok 5 m3/h - priključak NO 40 | komplet | 1
K9. | Zatvorena membranska ekspanzijska posuda
- minimalni tlak: 0,5 bara - maksimalni tlak: 2,5 bara - volumen posude: 140 lit
| tip kao Flexcon Top 140, "FLAMCO" ili jednakovrijedno | kom | 1
K10. | Cirkulacijska crpka za pripremu sanitarne tople vode, elektronski regulirana, s displejem za prikaz radnih podataka, s infracrvenim prijamnikom za bežičnu izmjenu podataka, uključivo sav potreban spojni, brtveni i montažni materijal
- transportni medij: topla voda
- maksimalna pogonska temp. 90°C
- dobavna visina 60 kPa
- dobavna količina 6 m3/h
- nazivni tlak NP 6 - prirubnički priključak NO 50
napajanje 1x230V
| tip kao TOP E 50/1-7 "WILO" ili jednakovrijedno | kom | 2
K11. | Cirkulacijska crpka za grijanje dvorane, elektronski regulirana, s displejem za prikaz radnih podataka, s infracrvenim prijamnikom za bežičnu izmjenu podataka, uključivo sav potreban spojni, brtveni i montažni materijal
- transportni medij: topla voda
- maksimalna pogonska temp. 90°C
- dobavna visina 60 kPa
- dobavna količina 7 m3/h
- nazivni tlak NP 6 - prirubnički priključak NO 50
napajanje 1x230V
| tip kao TOP E 50/1-7 "WILO" ili jednakovrijedno | kom | 2
K12. | Cirkulacijska crpka za grijanje stolnoteniske dvorane, elektronski regulirana, s displejem za prikaz radnih podataka, s infracrvenim prijamnikom za bežičnu izmjenu podataka, uključivo sav potreban spojni, brtveni i montažni materijal
- transportni medij: topla voda
- maksimalna pogonska temp. 90°C
- dobavna visina 60 kPa
- dobavna količina 7 m3/h
- nazivni tlak NP 6 - prirubnički priključak NO 50
napajanje 1x230V
| tip kao TOP E 50/1-6 "WILO" ili jednakovrijedno | kom | 2
K13. | Ventil prolazni, kratke izvedbe prema DIN 3202, s navojnim priključcima i spojnim materijalom, zaporni, s čeličnom kapom. Materijal izrade GG25 prema DIN 1691. Položaj pladnja tvornički postavljen i plombiran u otvorenom položaju kao zaponi element u ekspanzijskom vodu ispred membranske tlačne posude u zatvorenim sustavima grijanja prema DIN 4751 dio 2., uključivo brtve, vijke i matice. Kao tip "ARI-EURO-WEDI" ili jednakovrijedno | kom | 1
NO 40 NP 6
K14. | Sigurnosni ventil s oprugom baždaren na 2,5 bara pretlaka R 1 1/4" | kom | 1
K15. | Ventil prolazni, kratke izvedbe prema DIN 3202 s prirubničkim priključcima. Materijal izrade GG25, prema DIN 1691,uključivo brtve, vijke i matice
tip kao "ARI-EURO-WEDI" ili jednakovrijedno
| NO50 NP6 | kom | 8
| NO32 NP6 | kom | 6
K16. | Nepovratni ventil s prirubnicama, protuprirubnicama brtvenim i vijčanim materijalom, kao tip "ARI" ili jednakovrijedno
nazivni tlak 6 bar
temperatura do 130°C
| NO50 NP6 | kom | 3
K17. | Hvatač nečistoća s prirubnicama, protuprirubnicama brtvenim i vijčanim materijalom. Kućište iz lijevanog željeza, premazano temeljnom bojom. Jednostruko sito iz nerđajućeg čelika. Otvor za čišćenje zatvoren s prirubnicom, kao tip "ARI" ili jednakovrijedno
| NO50 NP6 | kom | 1
K18. | Termometar kutni (živa) - mjerni element: bimetal - zaštitna cijev: aksijalna iz mesinga - kućište: iz aluminija
| - mjerno područje: 0 - 120°C - priključak s cijevnim navojem: R 1/2" | kom | 10
K19. | Manometar sa cjevastom oprugom. Kućište iz
čelika, polirano i kromirano.
| - priključak s cijevnim navojem R 1/2" - mjerno područje: 0 do 6 bara | kom | 1
K20. | Ventil za manometar s priključcima za cijevni navoj R1/2" holender spojnicom i brtvenim materijalom, s priključkom za odzračivanje i kontrolnim priključkom. Izrađeno iz mesinga.
| NO 15 R 1/2" | kom | 1
K21. | Odzračna posuda za brzo odzračivanje sadržaja 1 litar s automatskim odzračnim lončićem i slavinom za početno odzračivanje | komplet | 8
K22. | Slavina za punjenje i pražnjenje sa zapornim poklopcem i brtvom. Kućište izrađeno iz mesinga.
Priključak za cjevni navoj.
| R 1/2" | kom | 6
K23. | Čelične bešavne cijevi, uključujući brtve, fitinge, koljena, nosače i antikorozivnu zaštitu, prema DIN 2448.
| f 57x2,9 | m | 30
K24. | Kombinirani toplovodni razdjelnik/sabirnik izrađen iz čelične kvadratne cijevi sa standardnim priključcima; 8 x NO 50, 3 x 1/2". U stavku su uključeni toplinska izolacija, samostojeće konzole, te sav potreban spojni, brtveni i montažni materijal | komplet | 1
K25. | Sabirna posuda (slivnik) za prihvat vode kod odzračivanja sustava grijanja s odvodom f 75 mm i sifonom za spoj na kanalizaciju, izrađena iz bakrenog lima (dimenzija 80x500x200 mm) | komplet | 1
K26. | Natpisne pločice za označavanje opreme i cikulacijskih krugova u višerednim natpisima. Pločice su iz višeslojnog plastičnog materijala. - visina 50 mm - širina 100 mm s nosaćem pločice iz pocinčanog lima za učvršćenje na cijevovod. | kom | 16
K27. | Toplinska izolacija cjevovoda s fleksibilnim crijevima od spužvastog materijala na bazi sintetičkog kaučuka (elastomer), zatvorene čelijaste strukture, s pokrovom od polietilenske folije, slijedećih svojstava:
- debljine izolacije 19 mm
- izoliraju se cjevovodi tople vode
tip kao AC / Accoflex, Armstrong ili jednakovrijedno
| NO 50 | m' | 30
K28. | Elektroupravljački ormar za potrebe napajanja i upravljanja opreme u kotlovnici s upuštačima i signalizacijom pogona za slijedeće uređaje:
- 4 kom cirkulacijske crpke krugova grijanja snage do 0,5 kW, jednofazne, elektronska regulacija
| - 1 kom plinski kondenzacijski kotao 0,5 kW, jednofazni, elektronska regulacija | kpl | 1
priprema sanitarne tople vode
K29. | Bojler za pripremu sanitarne tople vode komplet s jednim izmjenjivačem topline, potrebnim priključcima, izolacijskim plaštom, sadržaja 1200 lit, tip kao "WOLF" ili jednakovrijedno, uključivo potreban spojni pribor | komplet | 1
K30. | Sigurnosna bojlerska grupa;
- sigurnosni ventil 3/4" (tlak otvaranja 6 bara)
- nepovratni ventil 2"
| - manometar 0-10 bar, 1/2" | komplet | 1
K31. | Zatvorena membranska ekspanzijska posuda za sustav pripreme sanitarne tople vode sa specijalnim T-komadom za protok posude (DIN 4807/5 )
- maksimalna temperatura 70° C - maksimalni tlak: 8 bara - volumen posude: 25 lit
| tip kao Airfix D25, "FLAMCO" ili jednakovrijedno | kom | 1
K32. | Cirkulacijska crpka kruga PTV uključivo sav potreban spojni, brtveni i montažni materijal
- transportni medij: topla voda
- maksimalna pogonska temp. 90°C
- dobavna visina 40 kPa
- dobavna količina 2,0 m3/h
- nazivni tlak NP 6 - navojni priključak R 1"
napajanje 1x230V
| tip kao WILO - STRATOS - Z 30/1-8 "WILO" ili jednakovrijedno | kom | 1
K33. | Ventil prolazni, za sanitarnu vodu s
navojnim priključcima i spojnim materijalom
materijalom, zaporni.
DIN 1691., tip kao "ARI-EURO-WEDI" ili jednakovrijedno
| R 3/4" NP10 | kom | 6
| R 1 1/4" NP10 | kom | 2
| R 2" NP10 | kom | 3
K34. | Nepovratni ventil za sanitarnu vodu s navojnim priključcima
nazivni tlak 10 bar
temperatura do 130°C
| R 1 1/4" NP6 | kom | 1
K35. | Fini mehanički filter za sanitarnu vodu, sa povratnim ispiranjem, uključivo pribor za ugradnju, tip kao JUKO 1", "IMPEKS" ili jednakovrijedno | kom | 1
čelična mreža sa propusnošću 100 m
| protok 4,5 - 5,5 m3/h | komplet | 1
K36. | Automatski dupli omekšivač vode s dvije tlačne posude, upravljan mikroprocesorskim centralnim ventilom, tip kao VAD 60 "IMPEKS" ili jednakovrijedno
nazivni protok 2,4 m3/h
radni tlak 3-6 bara
temperatura vode 30°C
| priključak 1" | komplet | 1
K37. | Čelične bešavne pocinčane cijevi, uključujući brtve, fitinge, nosače i antikorozivnu zaštitu, prema DIN 2440.
| 2" | m | 6
| 1 1/2" | m | 12
| 1 1/4" | m | 12
| 1" | m | 6
| 3/4" | m | 9
K38. | Montaža instalacije i dovođenje sustava do potpune funkcionalne gotovosti | paušal
K39. | Potrebno ožićenje, spajanje i puštanje u pogon ugrađene opreme od strane ovlaštenog servisera za pojedinu opremu, uz izradu elaborata | paušal
K40. | Izrada shema izvedenog stanja i izrada uputa o načinu rukovanja s ugrađenom opremom. Shemu uokviriti i postaviti na vidljivo mjesto u kotlovnici. | paušal
K41. | Transport materijala i alata na gradilište te povrat
preostalog materijala s gradilišta nakon završene
| montaže | paušal
K42. | Sitni potrošni materijal potreban kod montaže
| instalacije | paušal
K43. | Tlačna proba instalacije na čvrstoću tlakom vode
1,5 puta većim od radnog tlaka u trajanju od 24
| sata, te izrada elaborata o izvršenoj probi. | paušal
K44. | Tlačna proba instalacije na nepropusnost pod
radnim tlakom uz podešavanje i balansiranje
| mreže, te izrada elaborata o izvršenoj probi. | paušal
K45. | Topla proba sustava kod vanjske temperature min. - 5 °C odnosno hladna proba kod vanjske temperature min 26 °C, uz podešavanje i balansiranje sustava do projektnih parametara | paušal
K46. | Čišćenje gradilišta nakon završene montaže | paušal
- dimovodni sustav
K47. | Dimnjak izrađen iz postojanog materijala (polypropylena), pričvrsnog pribora, pripremljenog za uvlačenje u postojeći dimnjak (sustav tip C 53)
Sastoji se od:
- cijevi f 160 mm (ukupna dužina vertikalne cijevi 7,5 m)
- cijevi f 160 mm (ukupna horizontalne cijevi 4 m)
- koljena f 160 mm 3 kom
- priključni element f 160 mm, rozeta
- završni zaštitni element f 160 mm
- konzole, brtve
- sifon
- pričvrsni pribor
| sve proizvodnje kao "Wolf" (za kotao MGK 170) ili jednakovrijedno | komplet | 1
K48. | Otvaranje potrebnog proboja u zidu (f 160 mm), sanacija na nivo prijašnjeg stanja, nokon završene montaže i ispitivanja dimnjaka | paušal
K49. | Montaža kompletnog dimovodnog sustava, spajanje na kotao i spajanje na sustav odvoda kondenzata | paušal
K50. | Spajanje sifona dimnjaka na sustav odvoda kondenzata, uključivo potrebni pribor i materijal | paušal
K51. | Ispitivanje dimovodnog sustava i izdavanje potrebnih uvjerenja | komplet | 1
K52. | Izrada shema izvedenog stanja dimovodnog sustava i izrada uputa za održavanje | paušal
- građevinski radovi u kotlovnici
K53. | Popravak poda od keramičkih pločica u kotlovnici uračunato trganje dotrajalih pločica, poravnanje cem. mortom s aditivom za prionljivost nastalih oštećenja, odmašćivanje, čišćenje "zdravih" pločica koje ostaju.
Preko cijele plohe ugraditi nove protuklizne gres pločice u građ. ljepilo za polaganje pločica na pločice s potrebnim impregnacijskim prednamazom. Naglašene reške ispuniti otpornom masom za fugiranje.
| - trganje postojećeg podesta i pločica te popravak plohe | m2 | 5
| - nove pločice | m2 | 24
K54. | Čišćenje i djelomično otucanje dotrajale žbuke zidova i stropova, žbukanje sanir žbukom, završno zaribano nastalih oštećenja, impregnacija cijele površine, te dvostruki premaz paropropusnom interijerskom bojom svijetlog tona.
| - nova žbuka | m2 | 1
| - bojenje | m2 | 60
| - čišćenje i bojenje postojeće stolarije, vrata - 1 kom, prozor 1,5x1,5 m - 1 kom i vanjska žaluzija 0,3x1,5 m | m2 | 6
K55. | Čišćenje građevine, utovar, odvoz i deponiranje građevinskog otpada na mjesnoj deponiji. | paušal
- ostali radovi
K56. | Čišćenje gradilišta nakon završene montaže | paušal
K57. | Dobava i postava potrebnih natpisa na ulaznim vratima kotlovnice "NEZAPOSLENIMA ULAZ ZABRANJEN", "ZABRANJEN PRISTUP OTVORENIM PLAMENOM" | kom | 4
K58. | Izrada izvedbenog projekta rekonstrukcije kotlovnice i predaja investitoru u 2 primjerka, predaja garancijskih listova ugrađene opreme i uređaja investitoru, kao i garancije za izvedene radove | paušal
PRILAGODBA PLINSKA INSTALACIJE
P1 | Zatvaranje plinske instalacije u mjernoj stanici, demontaža plinomjera, ispuhivanje instalacije od plinomjera do kotla uz prisustvo nadzornika distributera | paušal
P2. | Dobava i montaža plinskih čeličnih bešavnih cijevi, prema DIN 2440. uključujući brtve, fitinge, koljena, nosače, obujmice, vijčani materijal, temeljna antikorozivna zaštita, materijal za autogeno zavarivanje
| f 48,3x3,25 | m | 10
P3. | Izrada i montaža nastavka za ispuh i priključak manometra R 1/2". | kom | 1
P4. | Čep R /2" za ispust kondenzata i nečistoća. | kom | 1
P5. | Kuglasta plinska slavina s protuprirubnicama, brtvama i vijčanim materijalom
| NO 40 NP 10 | kom | 1
P6. | Bojanje plinske cijevne mreže žutom bojom uz prethodno čišćenje do metalnog sjaja i bojanje temeljnom bojom. | m2 | 4
P7. | Ispitivanje cjelokupne instalacije plina s eventualnim popravcima, te direktnim nadzorom distributera nad montažom. | paušal
P8. | Spajanje i puštanje u pogon plinskog kotla po ovlaštenom serviseru proizvođača | paušal
P9. | Sitni potrošni materijal potreban kod montaže. | paušal
P10. | Pripremno završni radovi. | paušal
P11. | Transport alata i materijala na gradilište, kao i povrat preostalog. | paušal
Ukupno:
PDV:
Ukupno sa PDV-om:
ZA PONUDITELJA:
______________________
|  | MP |  | (potpis ovlaštene osobe ponuditelja)
U _________________, dana _______ 2014.godine